兰州职业技术学院图书馆消防设施设备维修

| 维修项目 | 材料（含税） |  |  |  |  | 人工费（含税） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 图书馆所有自动报 警点位并网 | 探测器、模块、广播、手报、层显等 | / | 66个（按总量的10%） |  |  | 665个 |  |  |
| 图书馆并综合楼主机线路 | 护套阻燃控制电缆 | ZRC-KVV | 150米 |  |  | 150米 |  |  |
| 图书馆防火卷帘 维修与并网 | 卷帘控制模块 | 主要技术指标 （1）工作电压： 总线电压：总线24V 电源电压：DC24V （2）监视电流： 总线电流≤1mA 电源电流≤5mA （3）动作电流： 总线电流≤3mA 电源电流≤20mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接 （5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为 100kΩ，启动时闭合，适用于 12V~48V 直流或交流 （6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s） （7）出厂设置：常开检线输入、无源输出方式 （8）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （9）外壳防护等级：IP30 | 13个 |  |  | 13个 |  |  |
|  | 卷帘控制器 | 主要功能： 1、为与其相连且要求其供电的部件供电。 2、能直接接烟、温感探测器或消防联动报警信号，控制防火电机实施开启和关闭。并向消防控制中心反馈门位信号、火警和故障报警信号。 3、具有自检、消音、复位和自动逃生功能（需配本公司手盒）。 4、具有缺相、过流、过载保护功能和相序检测、自动换相功能。 5、具有电池、烟、温感掉线故障报警功能，但不影响卷帘门的正常运行。 6、具有限位开关故障停机保护功能，防正、反卷超限位自动停止并故障报警；避免 继续运行发生事故。 7、在主电源掉电或缺相有火警发生时，备用电源自动启动速放控制装置，使卷帘 靠自重下降以防止火灾蔓延，此功能下有应急逃生功能。 8、控制器具备以下检测功能 控制器的主电源掉电（控制器外灯板主电指示灯熄灭） 当卷门机采用三相电源时.电源缺相（控制器外灯板主电指示灯闪烁） 备用电源与充电器之间的连接线断路或短路（控制器外灯板备电指示灯熄灭） 备用电源故障（控制器外灯板备电指示灯熄灭或闪烁） 控制器与速放控制装置间连接线断线.短路（控制器主板刹车故障指示灯亮起） 火灾探测器组故障(如连接) （控制器主板烟、温感故障指示灯亮起） 防火卷帘正卷或反卷.（控制器主板超限故障指示灯亮起） 卷门机掉线（控制器主板电机故障指示灯亮起） 9、技术参数及安装尺寸： 环境温度: －10～+55℃；相对湿度≤95%；大气压力: 86～106kPa 控制器控制的卷门机功率应≤1.5KW，额定电压AC380V/50HZ。 与控制器相连的导线应≥1平方毫米。导线应用金属软管或钢管与控制器相连。 备用电源电压：DC12V | 10个 |  |  | 10个 |  |  |
| 图书馆一层喷淋 管道保温 | 聚氯乙烯发泡保温棉 | 厚度50mm | 356米 | 20 | 7120 | 356米 |  |  |
| 故障点位排除 | 探测器、模块、广播、手报、层显等 | / | （更换设备数按故障点总数20%）取40个 |  |  | 198个 |  |  |
| 图书馆一层喷淋 管道更换 | 钢镀锌管 | DN200 | 30米 |  |  | / |  |  |
|  | 刚性管接头 | DN200 | 6个 |  |  |  |  |  |
| 自动喷淋进水管路 互换改装 | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 消防控制主机调试费 | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 水泵房线路改装 （将巡检柜取消主机直接控制） | 启动模快 | 主要技术指标 （1）工作电压： 总线电压：总线24V 电源电压：DC24V （2）监视电流： 总线电流≤1mA 电源电流≤5mA （3）动作电流： 总线电流≤3mA 电源电流≤20mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接 （5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为 100kΩ，启动时闭合，适用于 12V~48V 直流或交流 （6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s） （7）出厂设置：常开检线输入、无源输出方式 （8）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （9）外壳防护等级：IP30 | 2个 | 80 | 160 | / |  |  |
|  | 电接点压力表 | 红旗牌 | 2个 |  |  |  |  |  |
|  | 流量开关 | 红旗（扬程1.6） | 2个 |  |  |  |  |  |
|  | 管材配件 | / | / |  |  |  |  |  |
| 图书馆改造完毕 整体检测 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表可根据实际情况自行编排

2本项目消防设施设备并网安装调试完成后，必须通过业主单位指定的甘肃省内一级消防检测机构的检测，合格后，方可办理验收手续。