                         兰州职业技术学院图书馆消防设施设备维修
	维修项目
	材料（含税）
	人工费（含税）

	
	名称
	参数
	数量
	单价
	总价
	数量
	单价
	总价

	图书馆所有自动报
警点位并网
	探测器、模块、广播、手报、层显等
	/
	66个（按总量的10%）
	
	
	665个
	
	

	图书馆并综合楼主机线路
	护套阻燃控制电缆
	ZRC-KVV
	150米
	
	
	150米
	
	

	图书馆防火卷帘
维修与并网
	卷帘控制模块
	主要技术指标
（1）工作电压：
总线电压：总线24V 电源电压：DC24V
（2）监视电流：
总线电流≤1mA 电源电流≤5mA
（3）动作电流：
总线电流≤3mA 电源电流≤20mA
（4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接
（5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为 100kΩ，启动时闭合，适用于 12V~48V
直流或交流
（6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s）
（7）出厂设置：常开检线输入、无源输出方式
（8）使用环境：
温度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不结露
（9）外壳防护等级：IP30

	13个
	
	
	13个
	
	

	
	卷帘控制器
	主要功能：
1、为与其相连且要求其供电的部件供电。
2、能直接接烟、温感探测器或消防联动报警信号，控制防火电机实施开启和关闭。并向消防控制中心反馈门位信号、火警和故障报警信号。
3、具有自检、消音、复位和自动逃生功能（需配本公司手盒）。
4、具有缺相、过流、过载保护功能和相序检测、自动换相功能。
5、具有电池、烟、温感掉线故障报警功能，但不影响卷帘门的正常运行。
6、具有限位开关故障停机保护功能，防正、反卷超限位自动停止并故障报警；避免
继续运行发生事故。
7、在主电源掉电或缺相有火警发生时，备用电源自动启动速放控制装置，使卷帘
靠自重下降以防止火灾蔓延，此功能下有应急逃生功能。
8、控制器具备以下检测功能
控制器的主电源掉电（控制器外灯板主电指示灯熄灭）
当卷门机采用三相电源时.电源缺相（控制器外灯板主电指示灯闪烁）
备用电源与充电器之间的连接线断路或短路（控制器外灯板备电指示灯熄灭）
备用电源故障（控制器外灯板备电指示灯熄灭或闪烁）
控制器与速放控制装置间连接线断线.短路（控制器主板刹车故障指示灯亮起）
火灾探测器组故障(如连接)  （控制器主板烟、温感故障指示灯亮起）
防火卷帘正卷或反卷.（控制器主板超限故障指示灯亮起）
卷门机掉线（控制器主板电机故障指示灯亮起）
9、技术参数及安装尺寸：
环境温度: －10～+55℃；相对湿度≤95%；大气压力: 86～106kPa
控制器控制的卷门机功率应≤1.5KW，额定电压AC380V/50HZ。
与控制器相连的导线应≥1平方毫米。导线应用金属软管或钢管与控制器相连。
备用电源电压：DC12V

	10个
	
	
	10个
	
	

	图书馆一层喷淋
管道保温
	聚氯乙烯发泡保温棉
	厚度50mm
	356米
	20
	7120
	356米
	
	

	故障点位排除
	探测器、模块、广播、手报、层显等
	/
	（更换设备数按故障点总数20%）取40个
	
	
	198个
	
	

	图书馆一层喷淋
管道更换
	钢镀锌管
	DN200
	30米
	
	
	/
	
	

	
	刚性管接头
	DN200
	6个
	
	
	
	
	

	自动喷淋进水管路
互换改装
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	消防控制主机调试费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	水泵房线路改装
（将巡检柜取消主机直接控制）
	启动模快
	主要技术指标
（1）工作电压：
总线电压：总线24V 电源电压：DC24V
（2）监视电流：
总线电流≤1mA 电源电流≤5mA
（3）动作电流：
总线电流≤3mA 电源电流≤20mA
（4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 DC24V 电源采用无极性电源二总线连接
（5）无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为 100kΩ，启动时闭合，适用于 12V~48V
直流或交流
（6）输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为 10s）
（7）出厂设置：常开检线输入、无源输出方式
（8）使用环境：
温度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不结露
[bookmark: _GoBack]（9）外壳防护等级：IP30
	2个
	80
	160
	/
	
	

	
	电接点压力表
	红旗牌
	2个
	
	
	
	
	

	
	流量开关
	红旗（扬程1.6）
	2个
	
	
	
	
	

	
	管材配件
	/
	/
	
	
	
	
	

	图书馆改造完毕
整体检测
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	总计：



注：1、此表可根据实际情况自行编排
    2本项目消防设施设备并网安装调试完成后，必须通过业主单位指定的甘肃省内一级消防检测机构的检测，合格后，方可办理验收手续。
